| tr ENERGIE DUT1-GEII (5 séances de TP) | 2018/2019 Sivert.A |
| --- | --- |
| telechargeable : https://www.fichier-doc.fr/2018/12/03/tr-energie-iut-geii-2018-2019/ |  |

Objectif : travail en équipe de trinôme tournante  (1 étudiant câbleur, 1 théorie et dossier, 1 schéma électrique avec XRrelais)

Réaliser une armoire électrique qui permet de faire l’inversion de sens de rotation d’un moteur asynchrone triphasé cage avec carter en fonte.

Le pupitre de commande sera équipé :

- bouton coup de poing, arrêt d'urgence, S1, bouton poussoir rouge « arrêt », S2

- bouton poussoir "marche sens horaire", S3, bouton poussoir "marche sens anti  horaire", S4,

- 1 voyant  "sous tension", H1,    voyant  "moteur actionné", H2

1) Comment cette inversion de sens de rotation est réalisable ? Pourquoi les contacteurs doivent être avec verrouillage mécanique ?

- Prendre les indications de la plaque signalétique du moteur asynchrone triphasé.

Comment est ventilé votre moteur

- Prendre les données nominaux dans le catalogues Leroy Sommer du « moteur AC : moteur asynchrone triphasé » (couple nominal, rendement, courant nominal, facteur de puissance nominal, courant de démarrage, couple de démarrage, inertie….)

http://www.emersonindustrial.com/fr-FR/leroy-somer-motors-drives/downloads/Pages/catalogues.aspx

Vérifier par le calcul, le facteur de puissance et les courants indiqués par le constructeur.

Sur le réseau 230/400V, quelle devra être le couplage du moteur et quel sera le courant ligne en nominal ? Faire le schéma électrique de mesure avec le couplage, en indiquant les tensions et les courants.

- Quel sera la référence et le type de disjoncteur magnéto thermique pour protéger le moteur chez Schneider ? indiquer le type, le pouvoir de coupure, Faire une copie d’écran de la courbe de déclenchement et indiquer en combien de temps, il y aura disjonction pour un courant de 5*Inominal, et 2*Inominal

http://david.viriot.free.fr/Ressources/Extrait_catalogue_schneider.pdf

- Si l’on ne veut pas utiliser de disjoncteur, Quel sera le type et la reference de  fusible ( de dimension 10x38) pour protéger le moteur ? indiquer le type, le pouvoir de coupure, Faire une copie d’écran de la courbe de déclenchement et indiquer en combien de temps, il y aura disjonction pour un courant de 5*Inominal, et 2*Inominal

https://fr.rs-online.com/web/p/fusibles-cartouches/3041048/

http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/10dc/0900766b810dc1da.pdf

- Si l’on utilise des fusibles pour protéger le moteur et l’installation électrique, quelle devra être les choix  du relais thermique (chez télémécanique), Faire une copie d’écran de la courbe de déclenchement et indiquer en combien de temps, il y aura disjonction pour un courant de 5*Inominal, et 2*Inominal

- Quel est le nombre de démarrage possible dans l’heure pour un moteur asynchrone ? quel est le courant et le couple au démarrage de votre moteur…

- Donner l’équation du temps de démarrage  du moteur asynchrone (voir catalogue Leroy Somer). Calculer le temps de démarrage sans couple résistant et avec le couple résistant nominal.

- Qu’est ce que le freinage à contre courant ? (voir catalogue Leroy internet page 55).

- A combien échauffement thermique est équivalent ce type de freinage ?

- Faut-il sur un moteur asynchrone avec une carcasse surdimensionnée pour effectuer une inversion de sens de rotation alors que le moteur tourne déjà dans un sens ? ou est il preferable d’appuyer sur le BP stop et attendre l’arrêt en roue libre du moteur pour inverser le sens de rotation ?

- Donner l’indice de protection de votre moteur et sa signification

- Le vernis isolant du bobinage de votre moteur  est de classe d’isolation B, quel est l’échauffement prévu du moteur asynchrone en nominal avec une température ambiante de 40°C (voir catalogue internet page 32).

- Est qu’un moteur asynchrone triphasé peut être alimenté en monophasé ? quel sera le déclassement au niveau de la puissance ? Donner les valeurs du condensateur de démarrage et du condensateur permanent. Comment faudrait-il coupler votre moteur dans ce cas. Donner le schéma électrique avec les contacteurs et une temporisation. Quelle sera la nouvelle valeur du courant thermique en monophasé.

- Organisation –Préparation du chantier

Ecrire votre cahier des charges en quelques phrases.

- élaboration du planning prévisionnel GANTT  avec des séances de 2.5h.

| Désignation tache | Séance 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distribution et lecture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schéma électrique/Implantation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomenclature et prix |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation Logiciel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Câblage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test/essai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Schema electrique

faire le schéma électrique unifilaire et multifilaire à la main

simuler le schéma électrique Shemaplic (faire des captures d’écrans),

- dessiner le schéma sous Xrelais (schéma unifilaire feuille1, partie puissance feuille 2 et partie commande feuille 3…., faire les liaisons maitre esclaves, la numérotation des fils, cartouche, indiquer la puissance du moteur, les références de chaque éléments, les tensions et les courants….)

- Nomenclature et Etude  du prix

  - Quelle devra être la catégorie et la référence des contacteurs en fonction de votre moteur ?

Combien consomme une bobine du contacteur ? Faire la mesure avec une pince ampérométrique

  - Quel est courant supporter par un bouton poussoir ?

Sachant que le fil peut supporter 5A par mm2 , Pourquoi peut on câbler la commande des contacteur avec du fil de 0.75mm2 ?

  - Réalisez une fiche nomenclature de tout l’équipement en indiquant approximativement le tarif. (radiospares, farnell…..) car pour les autres distributeurs rexel, orexad il est difficile d’avoir les tarifs

| Références | Nb | Prix unitaire | Désignation du matériel | Fabricant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moteur asynchrone à cage |  |
|  |  |  | Fil souple de 0.75 mm2 |  |
|  |  |  | Fil souple de 2.5 mm2 |  |

- Pilotage et mise en œuvre

Apres avoir fini le câblage faire un test à l’ohmmètre de votre câblage.

| Test entre | Valeur théorique | Valeur mesurée |
| --- | --- | --- |
| Les phases réseaux elec 1 et 2 |  |  |
| Les phases réseaux 2 et 3 |  |  |
| Les phases réseaux 3 et 1 |  |  |
| Amont de l’arrêt d’urgence et aval du bouton stop Bouton stop non actionné |  |  |
| Amont de l’arrêt d’urgence et aval du bouton stop Bouton stop actionné |  |  |
| Amont de l’arrêt d’urgence et bobine contacteur sens horaire. Bouton poussoir marche non actionné |  |  |
| Amont de l’arrêt d’urgence et bobine contacteur sens horaire. Bouton poussoir marche actionné |  |  |
| Même chose pour le BP marche sens anti horaire |  |  |
| Les phases moteurs U et V |  |  |
| Les phases moteurs V et W |  |  |
| Les phases moteurs W et U |  |  |

Apres ces tests à l’ohmmètre, appelé l’enseignant pour qu’il déconsigne la table et faire des essais sous tension.

Le Chargé de consignation BC est l’enseignant et le chargé de travaux est un étudiant.

AVIS de FIN DE TRAVAIL

Le chargé de consignation : Mr 							tel :

Atteste qu'en vue de l'exécution de ces travaux, il a déconsigné la table  N° :

Le chargé de consignation						Le chargé de travaux

Date et signature							Date et signature

Verifier la commande électrique du  moteur. Faire un test sous tension de votre câblage et la maintenance si votre cablage ne fonctionne pas.

| Test entre et le neutre | Valeur théorique | Valeur mesurée |
| --- | --- | --- |
| Les phases réseaux 1 elec et le neutre |  |  |
| Les phases réseaux 2 elec et le neutre |  |  |
| Les phases réseaux 3 elec et le neutre |  |  |
| bobine contacteur sens horaire. Bouton poussoir marche sens horaire actionné |  |  |
| bobine contacteur sens anti horaire Bouton poussoir marche sens horaire actionné |  |  |
| Les phases moteurs U et V |  |  |
| Les phases moteurs V et W |  |  |
| Les phases moteurs W et U |  |  |

- Mesurer la puissance, le courant, le facteur de puissance pour les 3 phases

Aurait-on pu mesurer sur 1 seule phase et multiplier par 3 ?

- pourquoi la puissance absorbée par le moteur  est faible ?

- Mise à jour du planning  (Responsable : B2V)

| Désignation tache | Séance 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distribution et lecture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schéma électrique/Implantation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomenclature et prix |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation Logiciel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Câblage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test/essai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Automatisation

A la place de mettre, 2 boutons poussoirs pour inverser le sens de rotation, 2 capteurs inductifs.

Trouver 2 capteurs avec une distance de 1 cm qui pourrait faire ce travail

Quels sont les différents types de capteurs qui auraient pu être utilisés ?

- Maintenance

Demander à l’enseignant de faire une panne :

- Avec la panne, essayer votre câblage et indiquer ce que fait ou ne fait plus votre câblage….

- Rechercher la panne hors tension, avec un ohmmètre, comme aux chapitres B

- Indiquer ce qui n’allait pas et corriger l’erreur.

- retenter votre câblage

- Conclusions sur le TR

Temps de réalisation, choix du matériel, mise en œuvre, tests, travail en équipe….

Evaluation :

5 minutes de questions orales à la cinquieme sceance de TP

Une note Dossier et une notre de Travail