
	[image: image1.png]




	FICHE DE MAINTENANCE PREVENTIVE
MAINTENANCE D'UN
DISJONCTEUR HTA COUPURE SF6 ALSTOM FPRX

	
[image: image2.wmf] 



	AMEPS Noisy le sec 
	TOUS PALIERS
	Version N° 1 du 22/11/2022


	POSTE SOURCE
	…………………………………...
	
	

	DISJONCTEUR N°
	…………………………………...
	
	

	N° SERIE
	…………………………………...
	
	


	TYPE D’INTERVENTION

	SUITE A INCIDENT
	

	MISE EN SERVICE
	

	PREVENTIF
	


	CHARGE DE TRAVAUX
	 ………………………………………………..

	
	…………………………………………………


	Vérification disjoncteur HTA
	Durée opération

	Périodicités (mois)
	              maintenance

	Disjoncteur
	Nominal
	Amélioré
	Renforcé
	

	Arrivée
	72
	72
	72
	2h

	Départ
	144
	120
	96
	2h


	DATE
	Visa CDT
	Visa par (nom et signature)

	______ / _______/ 20____


	
	


1) Sommaire
                 Page 1          Généralités
                 Page 2          Renseignements
                Paragraphe
1
préparation de la visite
                Paragraphe
2
Contrôle disjoncteur HTA
                Paragraphe 
3
Vérifications
                Paragraphe 
4
Observations
1-PREPARATION DE LA VISITE :
PRODUITS UTILISES

Indiquer les références (fabriquant et nom du produit)

Nettoyant : 
Graisse : 
Vaseline :

                                           Index compteur début : …………………
    Documents de référence sous « SI SOURCE » : Gamme de maintenance disjoncteur FPRX commande BRHM «  V5 »
2-CONTROLE DISJONCTEUR HTA :
        NB : Toutes les commandes doivent être désarmées avant entretien
     Le désarmement total de la commande s’effectue après avoir effectué un cycle FOFO.
2.1) Dès débrochage, contrôle température de l’ampoule et état.
2.2)  Vérification et nettoyage des tulipes d’embrochage
 Pas de mesure de la pression SF6 (interdit). Surveillance par équipement à disposition 
3-VERIFICATION COMMANDE DISJONCTEUR : 
3.1) Essais préalables
!!! Lors les deux vérifications suivantes, veiller à ne pas maintenir l’ordre plus de 5s et à respecter les polarités d’injection vis-à-vis de la diode de roue libre
	Elément vérifié
	Valeur

théorique
	Valeur

mesurée

	Temps de fermeture à 80% Un bobine
	 T≤90ms
	

	Temps d’ouverture à 80% Un bobine
	T≤80ms
	


3.2) Contrôle, lubrification et graissage des points suivant schémas
[image: image3.emf]
Important : Les pièces entourées en rouge ne sont pas accessibles. Ces éléments sont laissés en l’état
⓫ Lubrification avec huile de Vaseline

❻Lubrification avec graisse rouge mobil28
[image: image4.emf]
                                      ❻Lubrification avec graisse rouge mobil28
	Supprimer graisse sur pion et la remplacer par de la graisse de vaseline
	
	Gamme FPRX - V5 paragraphe 3 page 10

	Dépose du plastron ( 7 vis BTR)
	
	Gamme FPRX - V5 paragraphe 4 page 11

	Remplacement écrou par un nilstop sur bielle
	
	Gamme FPRX - V5 paragraphe 4 page 11

	Vérification si circlips présent axe bielle
	
	Gamme FPRX - V5 paragraphe 4 page 11

	Supprimer graisse sur axe bielle et la remplacer par de la graisse de vaseline
	
	Gamme FPRX - V5 paragraphe 4 page 11


	Vérification oxydation sur les tulipes embrochages disjoncteur


	
	Gamme FPRX - V5 paragraphe 6 page 13

	Vérification rouille blanche sur le chassis du disjoncteur


	
	Gamme FPRX - V5 paragraphe 6 page 13

	Vérification oxydation sur l’intérieur des doigts de contacts
	
	Gamme FPRX - V5 paragraphe 6 page 13

	Vérification rouille blanche sur les toles intérieur cellule fixe
	
	Gamme FPRX - V5 paragraphe 6 page 13

	Vérification dépôt de rouille sur puits d’embrochage
	
	Gamme FPRX - V5 paragraphe 6 page 13


3.2) Contrôle des points suivant

[image: image5.emf]
[image: image6.emf]
          Vérifier présence entretoise et serrage de la vis à 1,2 daN.m
PS : L’entretoise n’existe pas sur un disjoncteur 1250A

                                                                                                    ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3.3) Autres vérifications

	Elément vérifié
	Valeur

théorique
	Valeur

mesurée
	Anomalie

	Temps de réarmement
	< 10 s*
	
	


                          *En cas de temps supérieur, contacter le SAV
     Avant toutes manœuvres électriques, faire obligatoirement un remontage manuel
ESSAIS FONCTIONNELS

Essai F/O/F/O : 
Mécanique [___]
TPL ou Synoptique [___]
    Télécommande [___]

3.4) Vérification finale

	Elément vérifié
	Valeur

théorique
	Valeur

mesurée
	Anomalie *

	Temps de fermeture à 80% Un bobine
	 T≤*90ms
	
	□

	Temps d’ouverture à 80% Un bobine
	T≤*80ms
	
	□


            *En cas de temps supérieur, contacter le SAV
                                     Index compteur fin : …………………
4-OBSERVATIONS :
	OBSERVATIONS
	Cette observation 
Donne lieu à une

	
	DI
	Fiche d’avarie
	Fiche problème

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


FI-E-RERPS-39.1
Page 1

_1346742848.doc
[image: image1.png]






